附件2

项目需求

一、工作目标

1．预防燃气事故发生；

2．降低燃气设施故障；

3．保障燃气设施安全稳定供气；

4．及时发现安全隐患，及时解决处理；

5．提高燃气设备使用寿命。

二、服务标准及要求

1. 乙方需拥有管理燃气设施的资质及技术能力，可提供燃气设施的运行、调节、维护、管理和故障处理、急抢修服务，独立承担服务过程中的安全责任，保证燃气设施在使用期内安全供气，降低使用风险。

2. 根据国务院《城镇燃气管理条例》、《北京市燃气管理条例》等法律法规的相关规定，并按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-2016》中相关导则执行。

3. 每月运行检查二次（需提供书面检查记录）甲方产权规划红线范围内的燃气设备设施，包括室内外燃气管道、闸井、调压箱、切断阀、安全放散阀、数据采集监控系统等相关燃气设备设施管理服务。

4. 对到达使用寿命的配件应予以更换，更换后记录备件型号规格及更换时间。根据设备的运行压力（负荷大小）流量运行时间长短及气质条件的好与坏等因素，对设备的更换周期应予以修正。对于燃气压力高、流量较大、气质不佳的环境下使用的设备，其零件的更换周期要酌情缩短。

三、服务范围内容

（一）、管线运行

1．检查室内外管线设备设施有无损坏及漏气；

2. 检查管线安全距离内有无土壤塌陷、开挖取土、堆积物等；

3．检查管线安全距离内有无植树、线杆、配电箱、搭建建（构）筑物等；

4．检查管线沿线有无燃气异味、水面冒泡、草木枯黄、植被死亡等异常现象或燃气泄漏声响；

5．在巡查中发现管线有漏气现象，应检查燃气浓度，除采取一定的防范措施外，保护现场，及时上报；

6．检查管线沿线有无其它工程施工或可能造成管道及设备设施裸露、损害、悬空、占压等。

（二）、闸井运行

1．检查闸井内设备、设施有无漏气和损坏；

2．检查闸井有无积水、塌陷、开挖取土、异物等。如有地下渗水，影响操作阀门时，应立即排水；

3．对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时向甲方提出维修、更换建议和计划，并记录在案；

4．发现井盖丢失、损坏等情况，应立即补装或更换。

（三）、调压箱运行

1．检查调压箱栅栏有无异常、周围是否有塌陷、开挖取土、门窗护拦、门锁是否完好；

2．检查防火标牌是否完好；

3．检查调压器及附属设备的主体、管道、螺丝有无油污及锈斑；

4．检查调压器及附属设备有无泄漏、损坏；

5．检查调压器进出口压力值是否正常；

6．检查过滤器压差表，当压差到达规定检修范围（10Kpa）后，及时清理过滤器内积存在过滤网上的污物；

7．中低压放散管冬供前手动放散检查有无异物等堵塞；

8．检查U型压力计及压力自动记录仪的接口、胶管是否完好；

9．检查安全放散阀装置是否完好，是否按期校验；

10．启动调压器应检查进出口压力及有关参数，并试运行规定时数。正常倒台、检修、停运六个月以上的调压站（箱）重新启动后，值班观测不少于2小时（含一个供气高峰）。

11．检查调压箱内安全标志是否齐全，有无堆放其它易燃易爆物品，枯草落叶及其他杂物应及时清除；

12．检查调压箱内消防器材是否齐全有效，位置是否符合要求，是否按期更换；

13．检查箱内管道系统、地面及站体建筑是否有沉降发生。

四、服务费用

（一）费用报价

1.燃气设施含1座调压站/箱，小时流量在500m³（含）以下。

2.服务商应以调压站/箱的种类、数量及流量计费报价，管线、闸井等设施不另计费。

（二）、费用构成

1.调压站/箱、闸井、管线等设施的运行、维护、检修所需的人工费用和各种检测仪器、设备、工器具、材料的费用。

2.燃气使用技术指导、作业配合等费用。

3.检修调压站/箱、闸井等设施需更换非主要零配件（清单见附件《调压箱设备明细》，服务商报价费用需包含清单已列出的免费更换事项）。

4.非中科馆原因造成事故的急抢修费用。

以下不包含在费用事项内容中，如发生下述事项所产生的费用由中科馆另行支付：

1.调压站/箱、闸井、管线等设施的更新改造费用。

2.调压站/箱、闸井等设施中主要部件的更换费用。

3.因中科馆原因造成事故的急抢修费用和设备、材料费用。

4.其他未约定的费用。